ИНСТРУКЦИЯ

О ДЕЙСТВИЯХ СОТРУДНИКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ,

ОБОРУДОВАННЫХ УСТАНОВКАМИ АВТОМАТИЧЕСКОГО

ПОРОШКОВОГО (ГАЗОВОГО) ПОЖАРОТУШЕНИЯ

1 Перед началом работы сотрудник обязан:

1.1 Подойдя к двери, обратить внимание на наличие или отсутствие над входной дверью све-тового сигнала « Порошок (Газ)- не входить!».

1.1.1 Сигнал отсутствует - перевести установку из автоматического режима в режим автоматика отключена (см. инструкцию по эксплуатации установки).

1.1.2 Войти в помещение и приступить к работе.

1.2 Сигнал включен - не заходя в помещение, незамедлительно сообщить лично или по теле-фону об этом сотрудникам охраны, ответственному или дежурному по эксплуатации инженерных систем.

2 Во время работы.

2.1 Первый обнаруживший пожар или признаки горения (пламя, горение, запах гари) обязан.

2.1.1 Немедленно сообщить по внутреннему телефону дежурному сотруднику охраны и в по-жарную охрану по городскому телефону «01» или «112», указать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию.

2.1.2 Приступить (по возможности) к тушению пожара переносным огнетушителем.

2.1.3 При невозможности потушить пожар переносным огнетушителем - немедленно покинуть помещение.

2.2 Если включилась звуковая и световая сигнализация «Порошок (Газ) - уходи!», работник обязан в течение не более 30 секунд закрыть окна, двери и покинуть помещение.

2.2.1 Убедиться в том, что из помещения все работники вышли.

2.2.2 Плотно закрыть входную дверь.

2.2.3 Сорвать пломбу на ПДП (Пульт дистанционного пуска). Привести систему пожаротушения в действие, запустив кнопку «ПУСК».

3 По окончании рабочего дня работник, закрывающий помещение обязан:

3.1 Проверить, закрыты ли окна; выключить свет; выйти из помещения и плотно закрыть входную дверь.

3.2 Перевести установку в «автоматический режим».

3.3 Убедиться, что установка стала в «автоматический режим».

4 Порядок включения установки ручным извещателем или с ПДП (Пульт дистанцион-ного пуска) .

4.1 Первый обнаруживший пожар или признаки горения (пламя, горение, запах гари) обязан.

4.2 Проверить, закрыты ли окна и все ли работники вышли из помещения.

4.3 Выйти из помещения и плотно закрыть входную дверь.

4.4 Потянуть на себя рычаг ручного извещателя (при кнопочном типе извещателя – выдавить защитное стекло и нажать кнопку) или ПДП. Через 30 секунд произойдет выпуск в помещение газового (порошкового) огнетушащего состава.

5 Требования безопасности.

5.1 Входить в защищаемое помещение после выпуска в него огнетушащего состава и ликви-дации пожара до момента окончания проветривания разрешается только в изолирующих средствах защиты органов дыхания.

5.2 Входить в помещение без изолирующих средств защиты органов дыхания разрешается только после удаления продуктов горения и разложения газового огнетушащего состава или оседания порошковой пыли до безопасной величины.

5.3 ВНИМАНИЕ! Все сигналы и действия оперативного дежурного (службы охраны) должны быть занесены в журнал технического состояния установки пожарной автоматики с указа-нием времени, даты, Ф. И. 0. и подписи. В случае обнаружения загорания, срабатывания пожарной автоматики или обнаружения любой неисправности пожарной автоматики де-журный персонал (службы охраны, диспетчер) должен немедленно сообщить:

- ответственному за эксплуатацию инженерного оборудования и противопожарных систем.