Б.7.4. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих системы газораспределения и газопотребления.

1. На какие из перечисленных объектов распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?

А) На магистральные газопроводы и газопроводы-отводы с давлением газа свыше 
1,2 Мпа.

Б) На технологические (внутриплощадочные) газопроводы и газовое оборудование газодобывающих производств.

В) На системы и средства автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

Г) На установки, использующие энергию взрыва газовоздушных смесей или предназначенные для получения защитных газов.

2. На какие из перечисленных объектов распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?

А) На автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС).

Б) На технологические (внутриплощадочные) газопроводы и газовое оборудование химических, нефтехимических, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих производств, использующих природный газ в качестве сырья.

В) На наружные (внутриплощадочные), внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) промышленных, сельскохозяйственных 
и других производств.

Г) На специальное газовое и газоиспользующее оборудование военного назначения.

3. На какие из перечисленных объектов не распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?

А) На наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) тепловых электрических станций (ТЭС), в том числе внутриплощадочные газопроводы с давлением газа свыше 1,2 МПа к газотурбинным и парогазовым установкам.

Б) На шкафные регуляторные пункты.

В) На наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных.

Г) На объекты хранения, транспортирования и использования сжиженных углеводородных газов (пропан - бутан).

4. На какие из перечисленных объектов не распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?

А) На наружные газопроводы поселений.

Б) На экспериментальные газопроводы и опытные образцы газового оборудования.

В) На газорегуляторные пункты блочные.

Г) На здания и сооружения на газопроводах.

5. К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них 
с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно?

А) Высокого давления I категории.

Б) Высокого давления II категории.

В) Среднего давления.

Г) Низкого давления.

6. К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них 
с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно?

А) Высокого давления I категории.

Б) Высокого давления II категории.

В) Среднего давления.

Г) Низкого давления.

7. К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них 
с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно?

А) Высокого давления I категории.

Б) Высокого давления II категории.

В) Среднего давления.

Г) Низкого давления.

8. К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них 
с давлением газа до 0,005 МПа включительно?

А) Высокого давления I категории.

Б) Высокого давления II категории.

В) Среднего давления.

Г) Низкого давления.

9. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети газораспределения?

А) Если объект  транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов с давлением, не превышающим 1,2 Мпа.

Б) Если объект транспортирует природный газ к газотурбинным и парогазовым установкам с давлением, не превышающим 2,5 Мпа.

В) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий с давлением, не превышающим 1,2 Мпа.

10. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети газопотребления?

А) Если объект транспортирует природный газ между населенными пунктами 
с давлением, превышающим 0,005 Мпа.

Б) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов исключительно к производственным площадкам, на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки с давлением, превышающим 1,2 Мпа.

В) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию, размещенному вне зданий, с давлением, не превышающим 1,2 Мпа.

11. Каков порядок допуска рабочих опасных производственных объектов 
к работе в системах газораспределения и газопотребления?

А) Допуск осуществляется после проведения целевого инструктажа.

Б) Допуск осуществляется после проведения обучения и проверки знаний 
по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

В) Допуск осуществляется после прохождения стажировки на рабочем месте 
и инструктажа по безопасным методам и приемам выполнения работ.

Г) Порядок допуска рабочих к работе в системах газораспределения 
и газопотребления определяется работодателем по согласованию 
с территориальными органами Ростехнадзора.

12. При каких условиях руководители и специалисты допускаются 
к производству газоопасных работ?

А) Только если они обучены технологии проведения газоопасных работ.

Б) Только если они обучены правилам пользования средствами индивидуальной защиты способам оказания первой помощи.

В) Только если они прошли аттестацию в области промышленной безопасности 
в объеме правил безопасности систем газораспределения и газопотребления. 
Г) Если они прошли аттестацию в области промышленной безопасности 
в объеме правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, обучены технологии проведения газоопасных работ, правилам пользования СИЗ и способам оказания первой помощи.

13. В течение какого срока перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ после проверки знаний  каждый работник должен пройти стажировку под наблюдением опытного работника?

А) В течение одного месяца.

Б) В течение первых шести рабочих смен.

В) В течение первых пятнадцати рабочих смен.

Г) В течение первых десяти рабочих смен.

14. В какие сроки  у рабочих должна проводиться периодическая проверка знаний безопасных методов труда и приемов выполнения работ?

А) 1 раз в 3 года.

Б) 1 раз в 5 лет.

В) 1 раз в 12 месяцев.

Г) 1 раз в 6 месяцев.

15. В какие сроки должна проводиться периодическая аттестация руководителей и специалистов в области промышленной безопасности?

А) 1 раз в 3 года.

Б) 1 раз в 5 лет.

В) 1 раз в 12 месяцев.

Г) 1 раз в 6 месяцев.

16. Когда могут пройти повторную проверку знаний лица, показавшие неудовлетворительную проверку знаний?

А) Не ранее, чем через две недели.

Б) Не ранее, чем через десять рабочих смен.

В) Не ранее, чем через двенадцать рабочих смен.

Г) В месячный срок.

17. В каком случае работник может быть отправлен на внеочередную проверку знаний?

А) При нарушении требований промышленной безопасности, Правил 
ПБ 12-529-03 и других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов и инструкций по безопасному ведению работ.

Б) При перерыве в работе более двух недель.

В) При переводе на другую работу, не отличающуюся по условиям и характеру требований инструкций.

18. Кто в организации несет ответственность за составление Планов ликвидации аварий?

А) Руководитель организации.

Б) Начальник службы производственного контроля.

В) Технический руководитель организации.

Г) Начальник службы охраны труда.

19. С какой периодичностью в организации должны пересматриваться 
и переутверждаться Планы ликвидации аварий?

А) Каждый год.

Б) Не реже одного раза в два года.

В) Не реже одного раза в три года.

Г) Не реже одного раза в пять лет.

20. С какой периодичностью должны проводиться тренировочные занятия с оценкой действий персонала аварийной диспетчерской службы 
по планам взаимодействия служб различного назначения?

А) Не реже 1 раза в 3 месяца.

Б) Не реже 1 раза в 6 месяцев.

В) Не реже 1 раза в 9 месяцев.

Г) Не реже 1 раза в год.

21. Кто несет ответственность за своевременное прибытие аварийной бригады 
на место аварии и выполнение работ в соответствии с ПЛА?

А) Руководитель организации.

Б) Руководитель аварийной бригады.

В) Руководитель АДС.

Г) Технический руководитель организации.

22. Представители какого федерального органа исполнительной власти 
не входят в состав комиссии по приемке сетей газораспределения 
и газопотребления в эксплуатацию?

А) Ростехнадзора.

Б) Росприроднадзора.

В) Минэнерго России.

23. Какие из перечисленных документов не входят в состав приемо-сдаточной документации?

А) Проектная документация (исполнительная документация); положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию.

Б) Протоколы: проведения испытаний на герметичность сетей газораспределения 
и газопотребления; проверки сварных соединений и защитных покрытий.

В) Технико-эксплуатационная документация изготовителей технических 
и технологических устройств (паспорта, инструкции по эксплуатации и монтажу).

Г) Акты о: разбивке и передаче трассы; приемке скрытых работ; приемке специальных работ; приемке внутренней полости газопровода.

Д) Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации.

24. Какие документы в соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления должны быть разработаны для лиц, занятых эксплуатацией газового хозяйства?

А) Должностные инструкции для рабочих, определяющие их права 
и ответственность.

Б) Квалификационные характеристики работников, осуществляющих в организации эксплуатацию газового хозяйства.

В) Должностные инструкции для руководителей и специалистов и производственные инструкции.

Г) Инструкции по пожарной безопасности и охране труда.

25. Что не должна содержать производственная инструкция для лиц, занятых эксплуатацией газового хозяйства?

А) Права и ответственность руководителей и специалистов.

Б) Конкретные требования к эксплуатации газового оборудования (технических устройств).

В) Технологическую последовательность выполнения работ.

Г) Методы и объемы проверки качества выполняемых  работ.

26. Что должно прилагаться к производственным инструкциям по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ГРП, ГРУ и котельных?

А) Нормы предельного состояния оборудования.

Б) Инструкция по электробезопасности.

В) Технологические схемы газопроводов и газового оборудования.

Г) Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления приложения к инструкциям по техническому обслуживанию и ремонту не предусмотрены.

27. В какие сроки проводятся пересмотр и переутверждение технологических схем?

А) Технологические схемы пересматриваются и переутверждаются после проведения капитального ремонта на газопроводах и газовом оборудовании.

Б) Технологические схемы пересматриваются и переутверждаются после реконструкции, технического перевооружения опасного производственного объекта.

В) Технологические схемы пересматриваются и переутверждаются каждые пять лет.

Г) Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления пересмотр 
и переутверждение технологических схем не предусматриваются.

28. Какие требования к утверждению и согласованию графиков (планов) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства?

А) Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства утверждаются первым руководителем организации-владельца 
и согласовываются с газоснабжающей организацией.

Б) Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства утверждаются техническим руководителем организации-владельца 
и согласовываются с территориальным органом Ростехнадзора.

В) Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства утверждаются техническим руководителем организации-владельца 
и согласовываются с организацией-исполнителем при заключении договора 
на обслуживание газопроводов и газового оборудования.

Г) Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства утверждаются техническим руководителем организации-владельца. Согласования графиков (планов) технического обслуживания и ремонта 
не требуется.

29. В течение какого срока организация-владелец обязана хранить проектную 
и исполнительскую документацию?

А) В течение 40 лет.

Б) В течение 50 лет.

В) В течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации).

Г) В течение срока, установленного проектной организацией.

30. На какие газопроводы владельцем составляется эксплуатационный паспорт?

А) Только на газопроводы категории 1а и 1.

Б) На все газопроводы.

В) На каждый наружный газопровод.

Г) На каждый внутренний газопровод.

31. На какие газораспределительные пункты (установки) владельцем составляется эксплуатационный паспорт?

А) На каждый ГРП (ГРУ).

Б) Только на ГРП (ГРУ) с пропускной способностью свыше 50 м3/час.

В) Только на ГРП (ГРУ) с гарантированным сроком эксплуатации.

Г) Эксплуатационный паспорт на ГРП (ГРУ) владельцем не составляется.

32. Какие сведения должен содержать эксплуатационный паспорт?

А) Основные технические характеристики объекта и данные о проведенных капитальных ремонтах.

Б) Основные технические характеристики объекта и данные о проведенных текущих и капитальных ремонтах.

В) Основные технические характеристики объекта, данные о проведенных капитальных ремонтах, Ф.И.О. ответственного за безопасную эксплуатацию объекта газораспределения и газопотребления, номер и дату приказа 
о назначении ответственного.

Г) Основные технические характеристики объекта и графики (планы) технического обслуживания и ремонта (текущего и капитального).

33. В каком количестве в организации должны быть назначены лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем газопотребления?

А) Достаточно одного ответственного в целом на организацию.

Б) Должен быть ответственный в целом по организации и ответственные 
за каждый участок (объект) в отдельности.

В) Количество ответственных зависит от протяженности газопроводов.

34. Что из перечисленного относится к обязанностям ответственного 
за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления?

А) Только разработка инструкций, плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций, планов взаимодействий.

Б) Только проверка соблюдения установленного Правилами порядка допуска специалистов и рабочих к самостоятельной работе.

В) Только выдача руководителям подразделений, начальнику газовой службы предписаний по устранению нарушений требований настоящих Правил и контроль 
за их выполнением.

Г) Все перечисленное.

35. Какие действия вправе осуществлять лица, ответственные 
за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления?

А) Осуществлять связь с газоснабжающей организацией и организациями, выполняющими по договору работы по техническому обслуживанию и ремонту.

Б) Требовать отстранения от обслуживания газового оборудования 
и выполнения газоопасных работ лиц, не прошедших проверку знаний настоящих Правил и других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, а также инструкций по безопасным методам и приемам выполнения работ.

В) Осуществлять технический надзор при реконструкции и техническом перевооружении опасных производственных объектов газопотребления.

Г) Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления, вправе осуществлять все перечисленное.

36. Какие сведения при эксплуатации запорной арматуры 
и компенсаторов подлежат регистрации в паспорте газопровода?

А) Сведения о капитальном ремонте или замене.

Б) Сведения о техническом обслуживании.

В) Сведения о текущем ремонте.

Г) Все перечисленные сведения.

37. С какой периодичностью должен производиться обход надземных наружных газопроводов?

А) Не реже одного раза в 3 месяца.

Б) Ежегодно.

В) Не реже одного раза в 6 месяцев.

Г) Периодичность обхода трасс надземных газопроводов должна устанавливаться 
в зависимости от их технического состояния.

38. Что из перечисленного должна обеспечивать эксплуатирующая организация при эксплуатации подземных газопроводов в соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?

А) Только мониторинг и устранение утечек природного газа.

Б) Только мониторинг и устранение повреждений изоляции труб газопроводов.

В) Только мониторинг и устранение неисправностей в работе средств электрохимической защиты.

Г) Должна обеспечивать устранение всех перечисленных неисправностей.

39. Какие из перечисленных требований в соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации надземных газопроводов?

А) Только мониторинг и устранение перемещения газопроводов за пределы опор.

Б) Только мониторинг и устранение вибрации, сплющивания и прогиба газопроводов.

В) Только мониторинг и устранение повреждений электроизолирующих фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений газопроводов 
и габаритных знаков в местах проезда автотранспорта.

Г) Должна обеспечивать устранение всех перечисленных неисправностей.

40. В какие сроки должны быть устранены неисправности регуляторов давления газа, приводящие к утечкам газа?

А) В течение одного часа после выявления неисправностей.

Б) Незамедлительно.

В) В течение времени, при котором концентрация газа в помещении 
не превысит предельно допустимых значений.

Г) В течение рабочей смены, при условии применения работниками средств индивидуальной защиты.

41. Когда должны включаться в работу регуляторы давления при прекращении подачи природного газа?

А) После замены предохранительного сбросного клапана.

Б) Немедленно.

В) После выявления причины срабатывания предохранительного запорного клапана 
и принятия мер по устранению неисправности.

42. Допускается ли эксплуатация газопроводов, зданий и сооружений 
и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления 
по истечении срока, указанного в проектной документации?

А) После истечения сроков, указанных в проектной документации, эксплуатация 
не допускается.

Б) После истечения сроков, указанных в проектной документации, эксплуатация может быть допущена после  технического диагностирования газопроводов, зданий 
и сооружений и технологических устройств.

В) После истечения сроков, указанных в проектной документации, эксплуатация допускается после разработки специальных технических условий эксплуатации, согласованных с Ростехнадзором.

Г) После истечения сроков, указанных в проектной документации, эксплуатация допускается только при условии отсутствия аварий или инцидентов за последние три года.

43. Каким образом устанавливаются предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов?

А) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов должны устанавливаться по результатам технического диагностирования.

Б) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов должны устанавливаться проектом.

В) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов не должны превышать полуторной продолжительности эксплуатации газопроводов, установленной при проектировании.

Г) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов должны устанавливаться эксплуатирующей организацией, на основании анализа приборного обследования газопроводов.

44. Какое из приведенных требований должно выполняться при обходе наружных газопроводов?

А) Обходчики наружных газопроводов должны иметь маршрутные карты 
с трассой газопроводов. Маршрутные карты должны ежеквартально выверяться.

Б) При обнаружении загазованности сооружений на трассе газопровода или утечки газа по внешним признакам рабочие, проводящие обход, обязаны организовать проверку приборами и проветривание загазованных подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер подземных сооружений (коммуникаций) 
на расстоянии до 30 м по обе стороны от газопровода.

В) Периодичность обхода трасс подземных газопроводов должна устанавливаться в зависимости от их технического состояния, наличия и эффективности электрозащитных установок, категории газопровода по давлению; пучинистости, просадочности и степени набухания грунтов, горных подработок, сейсмичности района, времени года и других факторов.

Г) В случае выявления неисправностей или самовольного ведения работ в охранной зоне газопровода обходчики наружных газопроводов должны принять меры на месте по прекращению ведения работ и устранению неисправностей.

45. С какой периодичностью должны выверяться маршрутные карты обходчиков наружных газопроводов?

А) Не реже одного раза в месяц.

Б) Не реже одного раза в квартал.

В) Не реже одного раза в полугодие.

Г) Ежегодно.

46. С какой периодичностью должно проводиться приборное обследование технического состояния наружных газопроводов?

А) Не реже одного раза в 5 лет.

Б) Не реже одного раза в 3 года.

В) Не реже одного раза в 2 года.

Г) Не реже одного раза в год.

47. В какие сроки проводится приборное обследование газопроводов, требующих капитального ремонта или включенных в план на замену (перекладку)?

А) Не реже одного раза в 5 лет.

Б) Не реже одного раза в 3 года.

В) Периодичность устанавливается эксплуатационной организацией.

Г) Не реже одного раза в год.

48. В каком из приведенных случаев проводится внеочередное приборное техническое обследование стальных газопроводов?

А) При обнаружении коррозии сварных стыков.

Б) При обнаружении сквозных коррозионных повреждений.

В) При перерывах в работе электрозащитных установок более 3 месяцев 
в течение года  в зонах опасного действия блуждающих токов.

Г) Проведение внеочередных приборных технических обследований стальных газопроводов не предусмотрено.

49. В каком случае допускается применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах, пробуренных в целях проверки герметичности (плотности) подземного газопровода или для обнаружения мест утечек газа?

А) Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах 
не допускается.

Б) Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах допускается на всех участках газопроводов давлением до 0,3 Мпа.

В) Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах допускается не ближе 5 м от зданий и сооружений (колодцев) вдоль трасс газопроводов давлением до 0,3 Мпа.

Г) Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах допускается для всех газопроводов.

50. В каком порядке устраняются утечки газа на газопроводах, обнаруженные при приборном техническом обследовании?

А) Устраняются в аварийном порядке.

Б) Устраняются согласно требованиям производственной инструкции, утвержденной в установленном порядке.

В) Устраняются в течение суток.

51. Какое положение соответствует требованиям к сетям газораспределения 
и сетям газопотребления на этапе капитального ремонта, установленным Техническим регламентом?

А) Применяемая технология сварки и сварочное оборудование должны обеспечивать герметичность и прочность сварных соединений.

Б) Допускается размещение сварных соединений труб газопроводов в стенах, перекрытиях и других конструкциях зданий и сооружений.

В) Испытания газопроводов из полиэтиленовых труб следует производить 
не ранее чем через 48 часов после окончания сварки последнего стыка.

Г) Сварные соединения, выполненные в процессе капитального ремонта, подлежат испытаниям на статический изгиб.

52. Какому методу контроля подлежат сварные соединения, выполненные 
в процессе строительства, реконструкции, монтажа или капитального ремонта?

А) Только внешнему осмотру и обмерам сварных швов.

Б) Только механическим испытаниям.

В) Только металлографическим исследованиям.

Г) Контролю методами неразрушающего контроля.

53. В какой срок после окончания сварки последнего стыка следует производить испытания газопровода из полиэтиленовых труб?

А) Не ранее чем через 24 часа.

Б) Не ранее чем через 20 часов.

В) Не ранее чем через 15 часов.

Г) Не ранее чем через 10 часов.

54. Какая из перечисленных работ относится к текущему ремонту наружных газопроводов?

А) Ремонт мест повреждений изоляции.

Б) Восстановление засыпки газопровода до проектных отметок в случае размыва или эрозии почвы.

В) Вварка патрубков (катушек).

Г) Установка муфт на поврежденные участки газопроводов и стыки.

55. Какая из перечисленных работ относится к текущему ремонту наружных газопроводов?

А) Проверка и набивка сальников.

Б) Замена отдельных участков газопроводов.

В) Замена газовых колодцев.

Г) Ремонт и замена опор надземных газопроводов.

56. Какое из приведенных требований должно выполняться при проведении текущего ремонта запорной арматуры и компенсаторов?

А) Результаты проверки и текущего ремонта компенсатора  заносятся в его паспорт.

Б) Текущий ремонт компенсаторов проводится не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена инструкцией завода-изготовителя.

В) Текущий ремонт всей арматуры наружных газопроводов  проводится не реже одного раза в год.

Г) Устранение негерметичности арматуры на газопроводах допускается производить при давлении газа не выше 0,3 Мпа.

57. Каким образом производится текущий ремонт механических повреждений стальных газопроводов?

А) Ремонт механических повреждений стальных газопроводов может производиться путем вварки катушек длиной не менее 100 миллиметров.

Б) При механическом повреждении стального газопровода со смещением 
со своего местоположения два ближайших сварных стыка в обе стороны 
от повреждения должны быть проверены на герметичность мыльной эмульсией.

В) Поврежденные сварные стыки стальных газопроводов с разрывами, трещинами могут ремонтироваться путем установки муфт.

58. Каким образом должно проверяться качество сварных стыков 
на герметичность при ремонте полиэтиленовых газопроводов, кроме стыков, сваренных с помощью муфт с закладными нагревателями?

А) Мыльной эмульсией или прибором, кроме того, физическим методом.

Б) Пробным пуском газа.

В) Путем визуального осмотра.

59. Какие работы не проводят при текущем ремонте установок электрозащиты от коррозии?

А) Замена установок электрозащиты без изменения установленной мощности.

Б) Замена протекторов.

В) Ремонт и замена питающих кабелей без изменения проектного решения.

Г) Замена контуров анодного заземления с изменением материала 
и конструкций.

60. Какая из перечисленных работ относится к капитальному ремонту наружных газопроводов?

А) Замена газовых колодцев.

Б) Проверка и набивка сальников.

В) Замена арматуры.

Г) Смена износившихся и поврежденных болтов и прокладок.

61. Какая из перечисленных работ относится к капитальному ремонту наружных газопроводов?

А) Восстановление засыпки газопровода до проектных отметок в случае размыва или эрозии грунта.

Б) Восстановление обвалования наземных газопроводов.

В) Замена люков и коверов.

Г) Установка муфт на поврежденные участки газопроводов и стыки.

62. В каких случаях назначается досрочное диагностирование наружных газопроводов?

А) По предписанию территориального органа Ростехнадзора.

Б) После проведения капитального ремонта газопровода.

В) После аварии, вызванной коррозионным разрушением стального газопровода.

Г) После аварии, вызванной повреждением газопровода при производстве земляных работ.

63. В какие сроки должно проводиться диагностирование стальных наземных газопроводов в обваловании после ввода их в эксплуатацию?

А) По истечении 20 лет.

Б) По истечении 30 лет.

В) По истечении 40 лет.

Г) По истечении 50 лет.

64. Какое из приведенных требований должно выполняться при проведении технического диагностирования наружных газопроводов?

А) Решение о проведении работ по диагностированию или реконструкции (замене) газопровода принимается экспертной организацией.

Б) Планы-графики диагностирования газопроводов составляются за 6 месяцев 
до истечения нормативного срока их эксплуатации. Согласование планов-графиков 
с территориальным органом Ростехнадзора не требуется.

В) Продление ресурса эксплуатации газопровода и установление срока последующего проведения технического диагностирования газопровода определяются территориальным органом Ростехнадзора.

Г) По результатам диагностирования составляется заключение экспертизы, содержащее ресурс безопасной эксплуатации газопровода и мероприятия 
по ремонту или его замене.

65. За какой промежуток времени до истечения нормативного срока эксплуатации должны быть составлены планы-графики диагностирования газопроводов?

А) За месяц.

Б) За три месяца.

В) За 6 месяцев.

Г) За год.

66. Кто определяет продление ресурса эксплуатации газопровода 
и установление срока последующего проведения технического диагностирования газопровода?

А) Проектная организация.

Б) Экспертная организация.

В) Эксплуатирующая организация.

Г) Газотранспортная организация.

67. Какая суммарная продолжительность перерывов в работе установок ЭХЗ 
в течение года установлена Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления?

А) Не более 14 суток.

Б) Не более 10 суток.

В) Не более 28 суток.

Г) Не более 20 суток.

68. Режим работы ГРП, в том числе блочных (ГРПБ), шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП) и газорегуляторных установок должен устанавливаться:

А) Паспортами заводов-изготовителей газоиспользующего оборудования.

Б) Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления.

В) Проектом.

Г) Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда 
в газовом хозяйстве.

69. При каких условиях предохранительные сбросные клапаны должны обеспечить сброс газа?

А) При превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 25%.

Б) При превышении номинального рабочего давления перед регулятором не более чем на 15%.

В) При засоренности фильтров выше установленных пределов.

Г) При превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%.

70. Какую величину не должен превышать верхний предел срабатывания предохранительных запорных клапанов?

А) Величина определяется собственником газораспределительной сети.

Б) 1,25 от номинального рабочего давления газа после регулятора.

В) 1,5 от номинального рабочего давления газа после регулятора.

Г) Правилами не регламентируется.

71. В каких пределах допускается колебание давления газа на выходе 
из газорегуляторных пунктов?

А) Колебания давления газа на выходе из ГРП не допускаются.

Б) 10% рабочего давления.

В) 15% рабочего давления.

Г) Правилами не регламентируется.

72. В какие сроки проводится техническое обслуживание газорегуляторного пункта с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ час?

А) Не реже одного раза в 12 месяцев.

Б) Правилами не регламентируется.

В) Не реже одного раза в 6 месяцев, если изготовителем не предусмотрена большая периодичность проведения.

Г) Определяется организацией-владельцем и указывается им в инструкции 
по эксплуатации газорегуляторного пункта.

73. С какой периодичностью проводится проверка параметров срабатывания предохранительных запорных   клапанов ГРП с номинальной пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час, если изготовителем 
не предусмотрены иные сроки?

А) Не реже одного раза в три месяца.

Б) Не реже одного раза в полгода.

В) Не реже одного раза в месяц.

Г) Не реже одного раза в три месяца и по окончании ремонта.

74. В какие сроки проводится проверка параметров срабатывания сбросных клапанов при эксплуатации газорегуляторного пункта с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час?

А) Ежесменно.

Б) Не реже одного раза в 3 месяца, а также по окончании ремонта оборудования, если изготовителем не предусмотрена большая периодичность проведения.

В) Определяется организацией-владельцем и указывается им в инструкции 
по эксплуатации газорегуляторного пункта.

Г) Правилами не регламентируется.

75. Какие работы должны выполняться при осмотре технического состояния газорегуляторного пункта с пропускной способностью регулятора свыше 
50 м3/час?

А) Проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры.

Б) Осмотр и очистка фильтра.

В) Устранение утечек газа.

Г) Проверка по приборам давления газа до и после регулятора.

76. С какой периодичностью производится установка пера 
на "нуль" регистрирующих приборов при осмотре технического состояния ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час?

А) При осмотре технического состояния газорегуляторного пункта установка пера 
на "нуль" не производится.

Б) Не реже одного раза в месяц.

В) Не реже одного раза в 15 дней.

Г) Правилами не предусмотрено.

77. При проведении каких работ осуществляется проверка параметров настройки запорных и сбросных клапанов газорегуляторного пункта 
с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час?

А) Только при проведении технического обслуживания.

Б) Только при проведении текущего ремонта.

В) При проведении технического обслуживания и текущего ремонта.

Г) При проведении осмотра технического состояния и капитального ремонта.

78. При проведении каких работ в газорегуляторном пункте с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час осуществляется разборка запорной арматуры, не обеспечивающей герметичность закрытия?

А) При проведении капитального ремонта.

Б) При проведении технического обслуживания.

В) При проведении текущего ремонта.

Г) При проведении технического обслуживания и текущего ремонта.

79. При проведении каких работ в газорегуляторном пункте с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час осуществляется проверка 
и прочистка дымоходов ГРП?

А) При проведении технического обслуживания и текущего ремонта.

Б) При проведении технического обслуживания.

В) При проведении капитального ремонта.

Г) При проведении текущего ремонта.

80. Какие работы проводятся при капитальном ремонте 
в газорегуляторном пункте с пропускной способностью регулятора свыше 
50 м3/час?

А) Ремонт и замена  оборудования.

Б) Проверка и прочистка дымоходов ГРП.

В) Очистка помещений и оборудования ГРП от загрязнений.

Г) Все перечисленные работы.

81. Какие работы и с какой периодичностью проводятся при эксплуатации шкафных газорегуляторных пунктов с пропускной способностью регулятора 
до 50 м3/час?

А) Осмотр технического состояния – не реже одного раза в 3 месяца; техническое обслуживание – не реже одного раза в 6 месяцев; текущий 
и капитальный ремонт по мере необходимости.

Б) Осмотр технического состояния, совмещенный с техническим обслуживанием, 
- не реже одного раза в 12 месяцев; текущий и капитальный ремонт по мере необходимости.

В) Те же работы и с той же периодичностью, что и на ГРП.

Г) Не реже одного раза в два года осмотр технического состояния, совмещенный 
с техническим обслуживанием; не реже одного раза в 12 месяцев текущий ремонт 
и по мере необходимости – капитальный ремонт.

82. Каким образом устанавливается объем и периодичность работ 
по техническому обслуживанию и ремонту средств измерений, систем автоматизации и сигнализации?

А) Объем и периодичность устанавливается разработчиками и согласовываются 
с эксплуатирующей организацией и территориальным органом Ростехнадзора.

Б) Объем и периодичность устанавливается эксплуатирующей организацией, исходя из условий технологического процесса.

В) Объем и периодичность устанавливается государственными стандартами 
на соответствующие приборы или инструкциями заводов-изготовителей.

Г) Объем и периодичность устанавливается нормативными актами в области метрологического контроля.

83. Какова периодичность метрологической поверки тягонапоромеров?

А) Не реже одного раза в 12 месяцев.

Б) Не реже одного раза в 24 месяца.

В) Не реже одного раза в 36 месяцев.

Г) Не реже одного раза в 48 месяцев.

84. Какова периодичность метрологической поверки самопишущих манометров?

А) Не реже одного раза в 12 месяцев.

Б) Не реже одного раза в 24 месяца.

В) Не реже одного раза в 36 месяцев.

Г) Не реже одного раза в 48 месяцев.

85. Какова периодичность метрологической поверки сигнализаторов довзрывоопасных концентраций?

А) Не реже одного раза в 6 месяцев.

Б) Не реже одного раза в 12 месяцев.

В) Не реже одного раза в 24 месяца.

Г) Не реже одного раза в 36 месяцев.

86. Какова периодичность метрологической поверки переносных газоанализаторов?

А) Не реже одного раза в 6 месяцев.

Б) Не реже одного раза в 12 месяцев.

В) Не реже одного раза в 24 месяца.

Г) Не реже одного раза в 36 месяцев.

87. Допускаются ли к применению средства измерения, у которых просрочен срок поверки?

А) Не допускаются.

Б) Допускаются, если этот срок не превышает 2 месяцев.

В) Допускаются, если средства измерения не имеют видимых повреждений.

Г) Допускаются, если этот срок не превышает 2 месяцев и средства измерения 
не имеют видимых повреждений.

88. Какое значение давления должно быть обозначено на циферблате шкалы показывающих манометров?

А) Номинальное давление.

Б) Максимальное рабочее давление.

В) Минимальное рабочее давление.

Г) Максимальное расчетное давление.

89. Какое из приведенных требований должно выполняться при эксплуатации сигнализаторов, контролирующих состояние загазованности?

А) Эксплуатация газового оборудования с отключенной сигнализацией допускается не более 3 часов при наличии у персонала индивидуальных средств защиты органов дыхания.

Б) Сигнализаторы, контролирующие состояние загазованности, должны срабатывать при возникновении в помещении концентрации газа, не превышающей 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

В) Проверка срабатывания сигнализации должна проводиться не реже одного раза 
в квартал.

Г) Проверка сигнализаторов загазованности с использованием контрольных газовых смесей не допускается.

90. Какова периодичность проверки срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации, установленных на газопроводах 
и газоиспользующих установках, если другие сроки не предусмотрены заводом-изготовителем?

А) Не реже одного раза в месяц.

Б) Не реже одного раза в квартал.

В) Не реже одного раза в полугодие.

Г) Не реже одного раза в год.

91. Какие условия должны быть соблюдены при замене прибора, снятого для ремонта или предоставления в поверку?

А) Измерительный прибор должен иметь только соответствующий класс точности.

Б) Измерительный прибор должен иметь только соответствующий предел измерения.

В) Измерительный прибор должен иметь только соответствующую цену деления.

Г) Измерительный прибор должен быть заменен на идентичный по условиям эксплуатации.

92. Допускается ли использование газопроводов в качестве опорных конструкций и заземлений?

А) Использование газопроводов в качестве заземлений запрещается. Допускается использование газопроводов среднего и низкого давления в качестве опорных конструкций.

Б) Использование газопроводов в качестве опорных конструкций запрещается. Допускается использование газопроводов в качестве заземлений.

В) Использование газопроводов в качестве опорных конструкций и заземлений запрещается.

Г) Допускается использование газопроводов в качестве опорных конструкций 
и заземлений.

93. С какой периодичностью должен выполняться текущий ремонт внутренних газопроводов и газового оборудования производств?

А) Не реже 1 раза в месяц.

Б) Не реже 1 раза в 6 месяцев, если заводами-изготовителями 
не предусмотрены гарантии надежной работы на больший срок.

В) Не реже 1 раза в 12 месяцев, в случаях, если в паспорте завода изготовителя нет ресурса эксплуатации и нет данных об его ремонте.

Г) После выхода из строя оборудования.

Д) По истечении гарантийного срока.

94. В каком из приведенных случаев не требуется проведения проверки технического состояния промышленных дымоотводящих устройств (дымовых  труб)?

А) После ремонта дымовых труб.

Б) До пуска в работу газоиспользующих установок сезонного действия.

В) После ремонта газоиспользующей установки.

Г) При нарушении тяги.

95. Какое из приведенных требований должно выполняться при эксплуатации внутренних газопроводов?

А) Допускается продувка газопроводов при пуске газа через трубопроводы безопасности и газогорелочные устройства.

Б) При содержании кислорода в продуваемом при пуске газопроводе более 
1% по  объему, розжиг горелок проводится с соблюдением мер безопасности, указанных в производственной инструкции.

В) Газопроводы при пуске газа должны продуваться газом до вытеснения всего воздуха в течение времени, определенного расчетом (экспериментально), указанного в производственной инструкции, но не менее 10 минут.

Г) Газопроводы при пуске газа должны продуваться газом до остаточного значения содержания кислорода не менее 1% по объему.

96. В каком случае недопустима дальнейшая эксплуатация сети газопотребления?

А) Только при неисправности газоиспользующего оборудования.

Б) Только с отключенными технологическими защитами, блокировками, предусмотренными проектом.

В) Только с отключенными сигнализацией и контрольно-измерительными приборами, предусмотренными проектом.

Г) Эксплуатация недопустима в любом из перечисленных случаев.

97. Что должна обеспечивать автоматика безопасности при ее отключении или неисправности?

А) Блокировку возможности подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме.

Б) Подачу природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме, если отключение автоматики безопасности кратковременное.

В) Подачу природного газа в ручном режиме по обводной линии (байпасу) при условии контроля концентрации природного газа в помещении.

98. При каком содержании кислорода в газовоздушной смеси розжиг горелок 
не допускается?

А) Более 1%.

Б) Более 0,9%.

В) Более 0,8%.

Г) Более 0,5%.

99. В каком из перечисленных случаев системы технологических защит газоиспользующих установок должны прекращать подачу газа?

А) Только в случае отклонения давления газа перед горелкой за пределы области устойчивой работы.

Б) Только в случае понижения давления воздуха ниже допустимого 
(для двухпроводных горелок).

В) Только в случае исчезновения напряжения на устройствах дистанционного 
и автоматического управления и средствах измерения.

Г) В любом из перечисленных случаев.

100. В каком из перечисленных случаев автоматика безопасности должна прекращать подачу газа?

А) Только при перерывах в электроснабжении.

Б) Только при нарушении вентиляции помещения.

В) Только при понижении давления воздуха перед смесительными горелками.

Г) В любом из перечисленных случаев.

101. Какой воздухообмен должна обеспечивать вентиляция для помещений котельных с постоянным присутствием обслуживающего персонала?

А) Не менее трехкратного в час.

Б) Не менее четырехкратного в час.

В) Не менее пятикратного в час.

Г) Не менее шестикратного в час.

102. Какие действия необходимо предпринять, если при розжиге горелки произошел отрыв, проскок или погасание пламени?

А) Прекратить подачу газа на горелку, снизить на 50% подачу газа на защитно-запальное устройство. Повторный розжиг необходимо осуществлять через 
5 минут.

Б) Прекратить подачу газа на горелку и на защитно-запальное устройство, устранить неисправность и приступить к повторному розжигу.

В) Прекратить подачу газа на горелку и защитно-запальное устройство. Повторный розжиг осуществить после устранения неисправности, вентилирования топки 
и газоходов в течение времени, указанного в инструкции, а также после проверки герметичности затвора отключающей арматуры перед горелкой.

Г) Немедленно приступить к повторному розжигу.

103. В каких случаях допускается эксплуатация газоиспользующих установок без постоянного наблюдения со стороны персонала?

А) Эксплуатация газоиспользующих установок без постоянного наблюдения
 со стороны персонала не допускается.

Б) Если продолжительность перерывов наблюдения не превышает двух часов.

В) Если газоиспользующие установки оборудованы системой автоматизации, обеспечивающей безаварийную работу и противоаварийную защиту в случае возникновения неполадок.

Г) Если газоиспользующие установки оборудованы звуковой сигнализацией для оповещения персонала о возникших неполадках.

104. Какое из перечисленных требований необходимо соблюдать перед ремонтом газового оборудования?

А) Газовое оборудование и запальные трубопроводы должны отключаться 
от газопроводов с установкой заглушек после запорной арматуры.

Б) Газовое оборудование должно отключаться от газопроводов с установкой заглушек после запорной арматуры. Надежное отключение запальных трубопроводов должно обеспечиваться арматурой.

В) Газовое оборудование и запальные трубопроводы должны надежно отключаться 
от газопроводов арматурой. На арматуре должны вывешиваться плакаты 
"Не включать! Работают люди!".

Г) Газовое оборудование и запальные трубопроводы должны надежно отключаться 
от газопроводов арматурой. Для предотвращения несанкционированного открытия арматуры ее маховик должен закрываться на замок с использованием металлической цепи.

105. Чем должны оснащаться помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием?

А) Системой контроля воздуха по содержанию в нем двуокиси углерода.

Б) Системой контроля воздуха по содержанию в нем продуктов сгорания газа.

В) Системой контроля воздуха по содержанию в нем окиси углерода и метана.

Г) Специальное оснащение помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием Правилами не предусмотрено.

106. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления газоиспользующего оборудования 
в котельных, отдельно стоящих на территории производственных предприятий?

А) 2,5 Мпа.

Б) 1,2 Мпа.

В) 0,6 Мпа.

Г) 0,0005 Мпа.

107. Каково максимальное значение величины давления природного газа 
в сетях газопотребления газотурбинных и парогазовых установок?

А) 2,5 Мпа.

Б) 1,2 Мпа.

В) 0,6 Мпа.

Г) 0,0005 Мпа.

108. Каков количественный состав бригады работников, выполняющих газоопасные работы в колодцах, туннелях и коллекторах?

А) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 2 человек под руководством специалиста.

Б) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 3 человек. Руководство поручается наиболее квалифицированному рабочему.

В) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 3 человек под руководством специалиста.

Г) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 2 человек. Руководство поручается наиболее квалифицированному рабочему.

109. Какие газоопасные работы допускается проводить бригадой, состоящей 
из двух рабочих, без руководства со стороны специалиста (руководство поручается наиболее квалифицированному рабочему)?

А) Все газоопасные работы должны проводиться под руководством специалиста.

Б) Работы в траншеях и котлованах глубиной более одного метра.

В) Проведение ремонтных работ без применения сварки и газовой резки 
на газопроводах низкого и среднего давления.

Г) Осмотр технического состояния внутренних газопроводов и газоиспользующих установок.

110. Какое из приведенных требований должно выполняться при организации проведения газоопасных работ?

А) На производство всех газоопасных работ обязательна выдача наряда-допуска установленной формы, в котором предусматриваются мероприятия по подготовке 
и безопасному проведению работ.

Б) В организации должен быть разработан и утвержден техническим руководителем перечень газоопасных работ, в том числе выполняемых без оформления 
наряда-допуска.

В) Лица, имеющие права выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, назначаются из числа квалифицированных рабочих, прошедших 
в установленном порядке проверку знаний и имеющих опыт работы в газовом хозяйстве не менее трех лет.

Г) Список лиц, имеющих право на выдачу нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, утверждается техническим руководителем организации 
и согласовывается с территориальным органом Ростехнадзора.

111. Какие периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые, как правило, постоянным составом работающих, могут производиться без оформления наряда-допуска?

А) Разрытие в местах утечек газа для их устранения.

Б) Присоединение (врезка) внутренних газопроводов к действующим.

В) Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования без отключения газа.

Г) Установка и снятие заглушек.

112. Какая из приведенных газоопасных работ выполняется по специальному плану, утвержденному техническим руководителем газораспределительной организации?

А) Ремонтные работы в газорегуляторном пункте с применением сварки 
и газовой резки.

Б) Проверка и откачка конденсата из конденсатосборников.

В) Проведение ремонтных работ без применения сварки и газовой резки 
на газопроводах низкого давления диаметром не более 50 миллиметров.

Г) Снижение и восстановление давления газа в газопроводах низкого давления, связанные с отключением потребителей.

113. Какое из перечисленных требований должно выполняться при проведении газоопасных работ?

А) Восстановительные работы по приведению газопроводов и газового оборудования в технически исправное состояние производятся без наряда-допуска.

Б) Наряд-допуск должен обязательно оформляться, если аварийно-восстановительные работы от начала до конца проводятся аварийно-диспетчерской службой в срок 
не более суток.

В) Работы по локализации и ликвидации аварий на газопроводах производятся без наряда-допуска до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде.

Г) Наряды-допуски на проведение газоопасных работ должны выдаваться непосредственно перед выполнением работ.

114. Каков период времени хранения нарядов-допусков на проведение газоопасных работ?

А) Все наряды-допуски должны храниться постоянно в исполнительно-технической документации.

Б) Наряды-допуски на проведение газоопасных работ (за исключением нарядов-допусков, выдаваемых на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод, отключение газопровода с заваркой наглухо в местах ответвлений)  должны храниться не менее трех лет с момента их закрытия.

В) Время хранения нарядов-допусков на проведение газоопасных работ определяется ответственным за их выполнение.

Г) Наряд-допуск на проведение газоопасных работ (за исключением нарядов-допусков, выдаваемых на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод, отключение газопровода с заваркой наглухо в местах ответвлений) должен храниться не менее одного года с момента его закрытия.

115. Кем должны выдаваться распоряжения при проведении газоопасной работы?

А) Всеми должностными лицами и руководителями, присутствующими при проведении работы.

Б) Только лицами, имеющими право выдачи наряда-допуска.

В) Только лицом, ответственным за проведение газоопасной работы.

Г) Лицом, ответственным за проведение газоопасной работы и лицом, выдавшим наряд-допуск на проведение работы.

116. В какое время суток должны проводиться газоопасные работы?

А) Газоопасные работы выполняются в любое время суток.

Б) Газоопасные работы по локализации и ликвидации аварийных ситуаций должны выполняться только в дневное время под непосредственным руководством специалиста.

В) В районах северной климатической зоны газоопасные работы выполняются независимо от времени суток и обязательно под руководством специалиста.

Г) Газоопасные работы по локализации и ликвидации аварийных ситуаций выполняются независимо от времени суток под непосредственным руководством специалиста.

117. Какое из приведенных требований должно выполняться при присоединении газопроводов и газового оборудования к действующим газопроводам?

А) Все газопроводы и газовое оборудование перед их присоединением 
к действующим газопроводам должны подвергаться внешнему осмотру 
и контрольной опрессовке природным газом бригадой, производящей пуск газа.

Б) Все газопроводы и газовое оборудование после ремонта должны подвергаться внешнему осмотру. Проведение контрольной опрессовки не требуется.

В) Внутренние газопроводы промышленных производств, котельных 
и оборудование подлежат контрольной опрессовке давлением 0,004 МПа. Падение давления не должно превышать 0,0006 МПа за 1 час.

Г) Результаты контрольной опрессовки должны записываться в нарядах-допусках 
на выполнение газоопасных работ.

118. Каким давлением должна проводиться контрольная опрессовка наружных газопроводов всех давлений?

А) 0,01 Мпа.

Б) 0,02 Мпа.

В) 0,03 Мпа.

Г) 0,004 Мпа.

119. Какое из приведенных требований должно выполняться при ремонтных работах в загазованной среде?

А) Применение инструмента с рабочей частью, выполненной из черного металла, 
не допускается.

Б) Разрешение на использование электрического инструмента, дающего искрение, 
и меры безопасности при его применении должны фиксироваться 
в наряде-допуске на выполнение газоопасных работ.

В) Обувь у лиц, выполняющих газоопасные работы в колодцах, помещениях газораспределительных пунктов, не должна иметь стальных подковок 
и гвоздей.

Г) При выполнении газоопасных работ следует использовать переносные светильники во взрывозащищенном исполнении с напряжением до 24 вольт.

120. Какое из приведенных требований должно выполняться при выполнении сварочных работ и газовой резки на газопроводах в колодцах, туннелях, коллекторах, помещениях газораспределительных пунктов?

А) Газопроводы отключаются, продуваются воздухом или инертным газом. Установка заглушек на газопроводе при герметичном закрытии арматуры 
не обязательна.

Б) До начала работ по сварке (резке) газопровода, а также замене арматуры, компенсаторов и изолирующих фланцев в колодцах, туннелях, коллекторах следует снять (демонтировать) перекрытия.

В) Перед началом работ проводится проверка воздуха на загазованность. Объемная доля газа в воздухе не должна превышать 30% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Г) Перед началом работ проводится проверка воздуха на загазованность. Допускается отбирать пробы в любых местах колодцев, туннелей, коллекторов и помещений.

121. Какие меры необходимо предпринимать, если при проведении газовой резки (сварки) на действующем газопроводе произошло снижение или превышение давления газа сверх установленных пределов?

А) Необходимо сделать запись в наряде-допуске и продолжать работы, соблюдая меры безопасности, указанные в инструкции по безопасности.

Б) При снижении или превышении давления газа сверх установленных пределов работы должны быть продолжены под руководством специалиста, ответственного за проведение газоопасных работ.

В) При превышении давления газа работы должны прекратиться, а при снижении 
– продолжаться под руководством специалиста, ответственного за проведение газоопасных работ.

Г) Работы следует прекратить.

122. Где должен быть установлен манометр для контроля давления 
в газопроводе при проведении газовой резки и сварки?

А) Не далее 100 метров от места проведения работ.

Б) Не далее 110 метров от места проведения работ.

В) Не далее 120 метров от места проведения работ.

Г) Не далее 130 метров от места проведения работ.

123. Каким образом должны проводиться работы по присоединению газового оборудования к действующим внутренним газопроводам 
с использованием сварки (резки)?

А) Допускается проводить работы без отключения газопроводов при снижении давления до 0,0004 Мпа.

Б) Газопроводы должны быть отключены с продувкой их воздухом или инертным газом.

В) Допускается проводить работы без отключения газопроводов при обязательном присутствии ответственного за проведение газоопасных работ.

Г) Газопроводы должны быть отключены. Продувка воздухом или инертным газом газопроводов низкого давления не требуется.

124. Какие меры необходимо предпринять во избежание превышения давления газа в газопроводе?

А) Избыточное давление следует сбрасывать в вентиляционную систему или 
в помещения, в которых отсутствуют источники воспламенения.

Б) Избыточное давление следует сбрасывать только на свечу, специально установленную на месте работ. Сбрасывание избытка давления на свечу, используя имеющиеся конденсатосборники, запрещено.

В) Избыточное давление сбрасывается в дымоотводящие системы.

Г) Избыточное давление следует сбрасывать на свечу, используя имеющиеся конденсатосборники, или на свечу, специально установленную на месте работ.

125. Каким образом должно устанавливаться окончание продувки газопроводов при пуске газа?

А) Окончание продувки должно устанавливаться путем анализа или сжиганием отобранных проб. Объемная доля кислорода не должна превышать 
1% по объему, а сгорание газа должно происходить спокойно, без хлопков.

Б) Продувка газопровода должна проводиться в течение времени, указанного 
в инструкции по безопасному ведению работ.

В) Окончание продувки должно устанавливаться сжиганием отобранных проб. Сгорание газа должно происходить спокойно, допускаются отдельные хлопки.

Г) Окончание продувки устанавливается руководителем работ по пуску газа при положительных результатах проверки герметичности газопроводов.

126. Какое из приведенных требований должно выполняться при освобождении газопроводов от газа?

А) Объемная доля газа в пробе воздуха или инертного газа не должна превышать 1%.

Б) При продуве газопроводов газовоздушная смесь должна выпускаться 
в вентиляционные и дымоотводящие системы, запрещается выпуск газовоздушной смеси в помещения.

В) Объемная доля газа в пробе воздуха (инертного газа) не должна превышать   
20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

127. Каким образом должен осуществляться спуск рабочих в колодцы без скоб 
и котлованы для производства газоопасных работ?

А) Спуск должен осуществляться по деревянным лестницам с закреплением 
их у края колодца (котлована).

Б) Спуск должен осуществляться с применением спасательных веревок 
и спасательного пояса с наплечными ремнями.

В) Спуск должен осуществляться по металлическим лестницам с закреплением их 
у края колодца.

Г) Правилами не регламентируется.

128. Каков численный состав бригады, выполняющей газоопасные работы 
в колодцах и котлованах?

А) Не более двух человек в колодце (котловане) и два человека снаружи для страховки.

Б) Не более трех человек в колодце (котловане) и три человека снаружи для страховки.

В) Не более двух человек в колодце (котловане) и один человек снаружи для страховки.

Г) Численный состав бригады, выполняющей газоопасные работы в колодцах 
и котлованах, Правилами не регламентируется.

129. Каким требованиям должны соответствовать устанавливаемые 
на газопроводах заглушки?

А) Должны соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе. 
На хвостовиках должно быть указано разрешенное давление газа.

Б) Должны соответствовать расчетному давлению газа в газопроводе. 
На хвостовиках должен быть указан диаметр газопровода.

В) Должны соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев и клеймо с указанием давления газа 
и диаметра газопровода.

130. При каком давлении допускается набивка сальников запорной арматуры 
на наружных газопроводах среднего и высокого давлений?

А) Не более 0,1 Мпа.

Б) Не более 0,15 Мпа.

В) Не более 0,18 Мпа.

Г) Не более 0,20 Мпа.

131. При каком давлении допускается разборка резьбовых соединений конденсатосборников на наружных газопроводах среднего и высокого давлений?

А) Не более 0,1 Мпа.

Б) Не более 0,15 Мпа.

В) Не более 0,18 Мпа.

Г) Не более 0,20 Мпа.

132. При каком давлении газа допускается замена прокладок фланцевых соединений на наружных газопроводах?

А) От 0,0004 до 0,002 Мпа.

Б) От 0,0005 до 0,002 Мпа.

В) От 0,0004 до 0,0025 Мпа.

Г) От 0,0005 до 0,0025 Мпа.

133. Допускается ли проведение разборки фланцевых, резьбовых соединений 
и арматуры на внутренних газопроводах без их отключения?

А) Допускается только для газопроводов низкого давления.

Б) Допускается при снижении давления газа во внутреннем газопроводе 
до величины 0,0004 Мпа.

В) Разборка  фланцевых и резьбовых соединений и арматуры должна производиться на отключенном и заглушенном участке внутреннего газопровода.

Г) Разборка  фланцевых и резьбовых соединений и арматуры должна производиться на отключенном участке внутреннего газопровода. Установка заглушек 
не обязательна.

134. Какое из приведенных требований должно выполняться при устранении 
в газопроводах закупорок (ледяных, смоляных, нафталиновых)?

А) Устранение закупорок путем заливки растворителей или подачи пара запрещается при любом давлении газа.

Б) Работы по устранению закупорок должны проводиться в фильтрующих противогазах.

В) Допускается применение открытого огня для устранения закупорок внутренних газопроводов при давлении газа не более 0,005 Мпа.

Г) При устранении закупорок в газопроводах должны приниматься меры, максимально уменьшающие выход газа из газопровода. Выпуск газа 
в помещение запрещается.

135. На кого возлагается ответственность за наличие у рабочих, выполняющих газоопасные работы, средств индивидуальной защиты, их исправность 
и применение?

А) На руководителя работ, а при выполнении работ без технического руководства 
– на лицо, выдавшее задание.

Б) На бригадира.

В) На специалиста по охране труда.

Г) На лицо, выдавшее наряд-допуск.

136. Какова продолжительность работы в кислородно-изолирующем противогазе без перерыва?

А) Не более 30 минут.

Б) Продолжительность работы в противогазе без перерыва должна определяться остаточным давлением кислорода в баллоне противогаза, при котором  обеспечивается возвращение работающего в незагазованную зону.

В) Продолжительность работы в противогазе без перерыва определяется руководителем работ.

Г) Не более 1 часа.

137. Какое из перечисленных требований должно выполняться при работе 
в шланговом противогазе?

А) Для всех шланговых противогазов длина шланга не должна превышать 
15 метров.

Б) Периодически во время выполнения газоопасной работы шланговый противогаз проверяется на герметичность путем зажатия конца гофрированной трубки.

В) Воздухозаборные патрубки шланговых противогазов должны располагаться 
с наветренной стороны и закрепляться.

Г) На шланге противогаза допускается не более двух перегибов.

138. Каким образом производятся испытания спасательных поясов?

А) Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются застегнутыми на обе пряжки с грузом массой 100 килограмм, в подвешенном состоянии в течение 
5 минут.

Б) Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются застегнутыми 
на одну пряжку с грузом массой 400 килограмм, в подвешенном состоянии в течение 
5 минут. После снятия груза на поясе не должно быть следов повреждений.

В) Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются застегнутыми на обе пряжки с грузом массой 200 килограмм, в подвешенном состоянии в течение 
5 минут. После снятия груза на поясе не должно быть следов повреждений.

Г) Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются грузом массой 
150 килограмм, в подвешенном состоянии в течение 1 часа. После снятия груза на поясе допускаются надрывы, размеры которых не должны превышать 3%  ширины пояса.

139. Какие требования предъявляются к спасательным поясам и веревкам?

А) Спасательные веревки должны иметь длину не менее 10 метров. Допускается применение безлямочных спасательных поясов.

Б) Спасательные веревки должны иметь длину не менее 7 метров. Спасательные пояса должны иметь наплечные ремни с кольцом для крепления веревки 
на уровне лопаток (спины).

В) Допускается применение любых спасательных веревок и поясов, прошедших испытание грузом и имеющих инвентарные номера.

Г) Спасательная веревка должна быть длиной не менее 10 метров. Спасательные пояса должны иметь наплечные ремни с кольцом для крепления веревки 
на уровне лопаток (спины).

140. Каким образом проводятся испытания спасательных веревок?

А) Спасательные веревки должны быть испытаны грузом массой 
200 килограмм в течение 5 минут. После снятия груза на веревке в целом и на отдельных нитях не должно быть повреждений.

Б) Спасательные веревки должны быть испытаны грузом массой 
200 килограмм в течение 15 минут. После снятия груза на веревке в целом и на отдельных нитях не должно быть повреждений.

В) Спасательные веревки должны быть испытаны грузом массой 
100 килограмм в течение 10 минут. После снятия груза на веревке в целом и на отдельных нитях не должно быть повреждений.

Г) Спасательные веревки должны быть испытаны грузом массой 
200 килограмм в течение 15 минут. После снятия груза на веревке допускается разрыв не менее 2 прядей.

141. В какие сроки должны проводиться испытания спасательных поясов 
с веревками и карабинов?

А) Спасательные пояса – не реже одного раза в 6 месяцев, карабины 
– непосредственно перед использованием.

Б) Спасательные пояса – непосредственно перед применением, карабины 
– не реже одного раза в 6 месяцев.

В) Спасательные пояса и карабины испытываются непосредственно перед использованием.

Г) Спасательные пояса и карабины – не реже одного раза в 6 месяцев.

_____________________________