ГОСТ 12.2.007.11-75*

УДК 621.314.2:658.382.3:006.354                                                                                 Группа Т58

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

Требования безопасности

Occupation safety standards system.

Semiconductor converters of electric energy. Safety requirements

ОКСТУ 3415, 3416

Дата введения 1978-01-01

УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. № 2368

Ограничение срока действия снято по протоколу № 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

ИЗДАНИЕ (август 2001 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1983 г., июне 1988 г. (ИУС 3-84, 9-88).

Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые преобразователи электроэнергии напряжением до 220 кВ.

Стандарт устанавливает требования безопасности к конструкции преобразователей электроэнергии.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Силовые статические преобразователи электроэнергии должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.2. Двери шкафов преобразователей должны быть снабжены блокировками, препятствующими открыванию дверей при включенном состоянии преобразователей и включению их при открытых дверях шкафов.

Допускается в технически обоснованных случаях взамен указанных блокировок оборудовать двери шкафов внутренними замками, открывающимися специальными ключами, или другими устройствами, не позволяющими открыть двери без применения инструмента.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2а. На дверь шкафа преобразователя должна быть нанесена табличка со знаком безопасности "Осторожно. Электрическое напряжение" по ГОСТ 12.4.026-76.

Знак безопасности разрешается выносить непосредственно на дверь краской методом сеткографии или через трафарет.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1.3. Конструкция преобразователей должна обеспечивать возможность безопасной проверки указателем напряжения наличия или отсутствия напряжения на них.

Раздел 2. (Исключен, Изм. № 2).