ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И АВТОМАТИЗАЦИИ. 
СИГНАЛЫ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
НЕПРЕРЫВНЫЕ ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ

ГОСТ 26.011-80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И АВТОМАТИЗАЦИИ. СИГНАЛЫ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НЕПРЕРЫВНЫЕ ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ Measuring and automation devices. Input and output current and voltage continuous signals | ГОСТ 26.011-80 |
| --- | --- |

Срок действия с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на средства измерений и автоматизации (СИА) и устанавливает основные параметры электрических непрерывных входных и выходных сигналов тока и напряжения, предназначенных для информационной связи между СИА.

Стандарт не распространяется:

на генераторные первичные преобразователи СИА с выходными сигналами, параметры которых однозначно связаны с преобразуемой физической величиной и по своей природе не зависят от конструкции и параметров самого преобразователя, и на устройства, воспринимающие эти сигналы (в части входных сигналов);

на СИА, сигналы которых выдаются только на устройства, поставляемые и работающие комплектно с ними (в части этих сигналов).

Пояснение терминов, используемых в настоящем стандарте, дано в справочном приложении.

2. Пределы изменения силы тока сигналов постоянного тока для СИА, в том числе и входящих в агрегатные комплексы (АК), а также входные и нагрузочные сопротивления следует выбирать из табл. 1.

Таблица 1

| Пределы изменения силы тока, мА | Максимальное сопротивление, Ом |
| --- | --- |
| сигналов СИА, не входящих в АК | сигналов СИА, входящих в АК | входное, не более | нагрузочное, не менее |
| От 0 до 5 включ. | От 0 до 5 включ. | 500 | 2500 (2000) |
| От -5 до +5 включ. | От -5 до +5 включ. | 500 | 2500 (2000) |
| От 0 до 20 включ. | От 0 до 20 включ. | 250 | 1000 (500) |
| От 4 до 20 включ. | От 4 до 20 включ. | 250 | 1000 (500) |
| От -20 до +20 включ.* | - | 250 | 1000 (500) |
| От -100 до +100 включ.* |  | 150 | 250 (100) |

___________

* Допускается по согласованию с потребителем.

Примечание. Значения, указанные в скобках, относятся к СИА, выполненным на интегральных микросхемах.

3. Пределы изменения абсолютных значений сигналов напряжения постоянного тока, входные и нагрузочные сопротивления следует выбирать по табл. 2.

Таблица 2

| Пределы изменения напряжения, В | Минимальное сопротивление, Ом |
| --- | --- |
| сигналов СИА, не входящих в АК | сигналов СИА, входящих в АК | входное, не менее | нагрузочное, не более |
| От 0 до 0,01 включ.* | - | 10000 | - |
| От 0 до 0,05 включ.* |  |  |  |
| От 0 до 0,10 включ.* |  |  |  |
| От 0 до 1 включ. |  |  |  |
| От -1 до +1 включ. |  |  |  |
| От 0 до 5 включ. | От 0 до 5 включ. |  | 1000 |
| От 1 до 5 включ. | От 1 до 5 включ. |  | 1000 |
| От -5 до +5 включ. | - | - | 1000 |
| От 0 до 10 включ. | От 0 до 10 включ. |  | 2000 |
| От -10 до +10 включ. | От -10 до +10 включ. |  | 2000 |
| От 2,4 до 12,6 включ. | - |  | - |
| От -2,4 до -12,6 включ. |  |  |  |

____________

* Допускается по согласованию с потребителем.

Примечание. Значения нагрузочных сопротивлений, не указанные в табл. 2, должны быть установлены в стандартах и (или) технических условиях на СИА конкретного вида.

2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Пределы изменений амплитудных значений сигналов напряжения переменного тока частотой 50 и 400 Гц необходимо выбирать из следующих значений:

от 0 до 0,5 В

от -1* до 1 В

от 0 до 2 В

5. Пределы изменения составляющих относительных значений сигналов напряжения постоянного тока и амплитудные значения переменного тока частотой 50 и 400 Гц следует выбирать из табл. 3.

Таблица 3

| Пределы изменения составляющих сигналов напряжения, В |
| --- |
| постоянного тока | переменного тока |
| От 2,4 до 12,6 | От 0 до 8 |
| От -2,4 до -12,6 |  |

6. Значения пульсации сигналов постоянного тока и напряжения должны быть не более 0,1; 0,25; 0,6 % верхнего предела изменения выходных сигналов и устанавливаться в стандартах и (или) технических условиях на СИА конкретного вида.

Примечания:

1. Указанное нормирование относится к случаям, когда информацию несет мгновенное значение сигнала. Если информацию несет среднее значение сигнала, то нормирование пульсации следует проводить в стандартах и (или) технических условиях на СИА конкретного типа.

2. Значение пульсации сигналов тока при нагрузочных сопротивлениях, не превышающих значений, указанных ниже, следует устанавливать в технических условиях на СИА конкретного вида.

От 	0 	до	 5 мА 	включ. 	1000 Ом

» 	-5 	» 	+5 мА	 » 	1000 Ом

»	 0 	» 	20 мА	 » 	250 Ом

» 	4 	» 	20 мА	 » 	250 Ом

» 	-20 	» 	+20 мА	 » 	250 Ом

» 	-100 	» 	+100 мА	 » 	50 Ом

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7. Коэффициент гармоник сигналов напряжения переменного тока должен быть не более 5 %.

8. Угол сдвига фазы сигнала напряжения переменного тока по отношению к фазе напряжения питания или фазе тока питания, сдвинутой на 90(, выбирают из следующего ряда: (0 ± 0,5), (1 ± 0,5), (2 ± 0,5), (3 ± 1,0), (5 ± 1,0), (7 ± 1,5)°.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

___________

* Знак минус означает сдвиг фазы сигнала на 180°.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 
Справочное

# ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Сигнал напряжения - сигнал, поступающий от источника с входным сопротивлением, значение которого намного меньше входного сопротивления приемника сигнала.

Сигнал тока - сигнал, поступающий от источника с выходным сопротивлением, значение которого намного больше входного сопротивления приемника сигнала.

Абсолютное значение сигнала напряжения - напряжение, соответствующее значению измеряемого параметра.

Относительное значение сигнала напряжения - отношение между собой двух напряжений, дающее информацию о значении измеряемого параметра.

Нагрузочное сопротивление - сумма сопротивлений всех соединенных приемников сигнала и линий связи.

Пульсация - разность между наибольшими и наименьшими мгновенными значениями сигнала.

Коэффициент гармоник - по ГОСТ 16465-70.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.У. Шилова; С.М. Макушкина; В.А. Ацюковский, канд. техн. наук; Л.И. Цудечкис; И.Д. Бородин; Л.А. Понтус; К.И. Ионин (руководители темы); Е.И. Сахарова; Ю.Л. Богородский, канд. техн. наук; В.Д. Замотин; В.К. Хромчикова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.06.80 № 2582

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 16465-70 | Приложение |

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1988 г.) с ИЗМЕНЕНИЯМИ № 1, 2, утвержденными в августе 1986 г., июне 1987 г. (ИУС 11-86, 11-87).

6. ПРОВЕРЕН в 1986 г. Срок действия продлен до 01.01.92. (Постановление Госстандарта СССР от 01.08.86 № 2330).