Инструкция по охране труда

при работах на фидерных линиях радиофикации

с напряжением свыше 240 В

1. Общие требования охраны труда

1.1 К самостоятельной работе на фидерных линиях радиофикации с напряжением свыше 240 В допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже III и соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника.

1.2 Работник обязан:

1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией.

1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

1.2.4 Соблюдать требования охраны труда.

1.2.5 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

1.2.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

1.2.8 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.2.9 Уметь применять первичные средства пожаротушения.

1.3 При работах на фидерных линиях радиофикации с напряжением свыше 240В возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная влажность воздуха;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола, перекрытия);

- недостаточная освещенность рабочих мест;

- физические перегрузки.

1.4 Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором.

1.5 Работы на фидерных линиях радиофикации запрещаются:

1.5.1 Во время грозы и ее приближении;

1.5.2 При ветре 15-18 м/с и более;

1.5.3 При температуре наружного воздуха ниже нормы, установленной местными органами самоуправления.

Как исключение, при температуре ниже установленной нормы, допускаются работы по ликвидации аварий. При этом работы выполняются по письменному распоряжению не менее чем двумя работниками.

В этом случае руководитель работ обязан организовать средства для обогрева.

1.6 Работа на фидерных линиях с напряжением свыше 240В. производится по наряду-допуску только после снятия напряжения с них. Разрешение фиксируется в "Журнале дежурств по аппаратной» с указанием номера отключаемого фидера, а также времени его отключения и включения по окончании линейных работ.

1.6 При выполнении неотложных аварийных работ в тех случаях, когда работники, направляемые на устранение повреждения, находятся вне узла, допускается выполнение работы по устному (телефонному) разрешению с регистрацией его в оперативном журнале.

1.7 Подписавшие разрешение на производство работ на фидерных линиях обязан проинструктировать лицо, ответственное за безопасное производство работ, а также всех членов бригады о порядке выполнения работ и мерах предосторожности.

1.8 Подписавший разрешение на производство работ (или отдавший распоряжение по телефону) обязан обеспечить не включение напряжение в линию, на которой выполняются эти работы, до получения сведений об их завершении. На распределительном щитке или стативе выходной коммутации, откуда подается напряжение, включается нужная фидерная цепь и вывешивается плакат «Не включать» «Работают люди». Количество плакатов, вывешиваемых на рукоятках управления, должно соответствовать числу бригад (лиц), одновременно работающих на отключенной линии.

1.9 При производстве работ на фидерной линии, имеющей на своих опорах по несколько цепей с напряжением свыше 240В одновременно включаются и заземляются все цепи данной линии. В случае производства работ на линии отходящей в сторону от совмещенного участка выключаются и заземляются те цепи, которые находятся на линии ответвления, где будет производиться работа, о чем должно быть указано в разрешении.

1.10 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

1.11 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Надеть спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты

2.2 Проверить и убедиться в исправности закрепленного инструмента, приспособлений и средств защиты.

2.3 Обо всех недостатках и неисправностях инструмента, приспособлений и средств защиты, обнаруженных при осмотре, доложить руководителю работ для принятия мер к их устранению.

2.4 Внимательно осмотреть рабочее место, расположить инструмент с максимальным удобством для пользования, не допуская в зоне работы лишних предметов.

2.5 Поставить необходимые защитные ограждения и предупредительные плакаты.

2.6 Перед началом работы на линии работник, на имя которого выписано разрешение, обязан убедиться в том, что фидерная линия с напряжением свыше 240В., на которой будет производиться работа отключена и напряжение с нее снято, а также в отсутствии на этой линии постороннего напряжения. В случае обнаружения постороннего напряжения необходимо прекратить все работы и сообщить об этом руководителю работ.

2.7 К выполнению работы на линии разрешается приступить не ранее времени, указанного в разрешении или записанного в журнале, и после соответствующего указания производителя работ (работника), на имя которого вписано разрешение.

2.8 До начала работы необходимо выбрать маршрут передвижения от одного до другого места производства работ с соблюдением мер личной безопасности. Если на маршруте движения есть (или появились) опасные участки, то выбрать обходной путь.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1 Убедившись в отсутствии постороннего напряжения на проводах, необходимо заземлить и закоротить их с обеих сторон от места работы с помощью переносных заземлителей. Сечение гибкого медного провода для заземления должно быть не менее 16 кв.мм. На стоечных линиях проводного вещания 1 класса в качестве заземлителя используется заземленный дополнительный провод линии. Места заземлений должны быть хорошо видны с места работы. Заземлять и закорачивать проводник необходимо в диэлектрических перчатках, причем заземляющий провод вначале присоединяют к заземлению, а затем к проводам фидерной линии. Заземлители вбиваются на глубину не менее 0,5 м.

При снятии заземляющий проводник сначала отключается от фидерной линии, а затем от заземления.

3.2 Включить фидерную линию, подать на нее напряжение и снять предупредительные плакаты может лишь лицо, производившее выключение, после того, как производитель работ, на имя которого выписано разрешение распишется в «Журнале дежурства по аппаратной» о возможности включения напряжения.

3.3 Если работа выполнялась несколькими бригадами (лицами), то включать напряжение в линию можно только после того, как все работники, ответственные за выполнение работ распишутся в журнале. Если место работы удалено от радиоузла, допускается включать фидерную линию по телефонограмме, переданной производителем работ. Текст телефонограммы записывается в «Журнале дежурств по аппаратной» лицом, производившим включение напряжения.

3.4 Обивать гололед с проводов линий I класса следует после снятия напряжения.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.

4.1.2 Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

4.2 При возникновении пожара, задымлении:

4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.

4.2.2 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

4.3 При несчастном случае:

4.3.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.

4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1 Привести в порядок рабочее место, инструменты и приспособления.

5.2 По окончании работы лицо, на имя которого выписано разрешение, обязано убедиться в том, что все работы выполнены правильно, временные перемычки и заземления сняты, все рабочие удалены с места работы. Об этом делается соответствующая запись в бланке разрешения на работу.

5.3 Доставить инструмент и приспособления к основному месту работы.

5.4 По прибытии к основному месту работы, снять спецодежду, вымыть руки с мылом, и прополоскать рот, принять теплый душ.

5.5 Сообщить лицу, ответственному за производство работ, обо всех недостатках, замеченных во время работы, и принятых мерах по их устранению.