ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

# АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

# ПОСОБИЕ 3.91 к СНиП 2.04.05-91

# Вентиляторные установки

Главный инженер института		И.Б.Львовский

Главный специалист			Б.В.Баркалов

## УДК 697.911

Рекомендовано к изданию решением секции Технического Совета арендного предприятия Промстройпроект.

Пособие 3.91 к СНиП 2.04.05-91 разработано Промстройпроектом (канд. техн. наук Б.В.Баркалов) при участии ин-та СантехНИИПроект (канд. техн. наук Л.А.Бычкова) взамен раздела 11 пособия к СНиП 2.04.05.86.

В Пособии 3.91 приводятся указания по расчету потерь давления в установках радиальных вентиляторов и их аэродинамических характеристик. Течение воздуха в вентиляторе и присоединение к нему фасонных частей взаимосвязаны.

Пособие предназначено для специалистов в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

### Рецензент доктор технических наук		В.П.Титов

Редактор инженер				Н.В.Агафонова

- Вентиляторной установкой называют вентилятор с присоединенными фасонными элементами сети, находящимися на расстоянии до пяти диаметров (5Dv) от входного и 3Dg от выходного отверстия, где Dg = 4,4v/P, Av и P – площадь и периметр выходного отверстия вентилятора. Течение воздуха в вентиляторе и присоединенных фасонных элементах взаимосвязаны, поэтому потери давления в установках с радиальными вентиляторами и аэродинамические характеристики вентустановок следует рассчитывать по данному Пособию. Характеристики вентустановок с осевыми вентиляторами следует рассчитывать по работе [1].

__________

1. Бычкова Л.А. Рекомендации по расчету гидравлических сопротивлений сложных элементов систем вентиляции - М., Стройиздат, 1981, 29 с.

- Коэффициенты гидравлического сопротивления (потерь давления) входного и выходного элементов вентустановки ( определены экспериментально и отнесены к динамическому давлению вентилятора Pdv Па. Величина ( зависит от вида элемента, его геометрических характеристик, аэродинамической схемы вентилятора, режима его работы и дается при фиксированном расходе воздуха для трех характерных режимов: оптимального, соответствующего расходу Lopt м3/ч, при максимальном значении КПД, и на границах аэродинамической характеристики вентилятора, соответствующих значению 0,9(max слева L1 и справа L2 от оптимального режима (рис. 1). При расположении рабочей точки на характеристике вентилятора в промежутке между оптимальным режимом и границей рабочей области величину коэффициента ( следует определять интерполяцией.

- Потери полного давления во входном и выходном элементах вентустановки (P, Па, рассчитываются по формуле:

(1)

## где - сумма коэффициентов сопротивления входного и выходного элементов,

- динамическое давление вентилятора в рабочей точке, Па.

- Коэффициенты сопротивления фасонных элементов вентиляторной установки ( рекомендуется определять:

- для входных элементов – по табл. 1 и 2;

- для выходных элементов – по табл. 3-5;

для составных элементов за вентиляторами с лопатками, загнутыми назад, показанных на рис. 2, при = l / Dg = 1-1,5; n = A / Av = 1,5 - 2,6;  = H / Dg = 1 - 2 принимать равными (=2 при L1, ( =0,7 при Lopt и L2.

- Полное давление вентустановки , Па, меньше полного давления вентилятора на величину потерь в присоединенных фасонных элементах и равно:

= Pv - (P						(2)

- КПД вентустановки (' меньше КПД вентилятора на величину потерь, вызванных присоединительными элементами на входе и выходе

(' = ( - (( = ( (1 - )					(3)

где (- Кпд вентилятора при заданном расходе воздуха;

(( и  - суммарное, действительное и относительное снижение КПД, вызванное присоединительными элементами.

- Относительное снижение КПД вентустановки определяется:

- для входных элементов по табл. 1 и 2;

- для выходных элементов величина относительного снижения КПД равна:

(4)

## где ( принимается по табл. 3-5 или по п. 4.в.

- Применение оптимальных способов присоединения вентилятора к сети и учет потерь в элементах присоединения особенно важен, когда доля динамического давления вентилятора в полном Pdv/Pv велика, т.е. при расположении рабочей точки вблизи оптимального режима и в правой части рабочей области аэродинамической характеристики вентилятора.

- Для преобразования характеристики полного давления вентилятора и характеристику полного давления вентиляторной установки необходимо рассчитать согласно  п.п. 3 и 4 потери  полного давления в элементах присоединения при фиксированном расходе воздуха в названных в п. 2 трех характерных точках. Затем вычесть эти потери из характеристики вентилятора (п.5) и по полученным трем  точкам построить характеристику полного давления  вентиляторной установки (рис.1).

Аналогично могут быть построены кривые КПД (' (рис.1) и статистического КПД  вентиляторной установки.

- Рабочая точка вентиляторной установки 4 (рис.1) находится на пересечении характеристики сети с характеристикой полного давления вентиляторной установки. Рабочей точкой 5, находящейся на пересечении характеристики сети с каталожной характеристикой вентилятора, пользоваться не следует, т.к. это может явится причиной значительного снижения фактического расхода воздуха  по сравнению с его расчетной величиной L.

- Если потери в вентустановке вызвали снижение расхода воздуха с L до  м3/ч (рис.1), то для получения требуемого расхода скорость вращения n должна быть увеличена до определяемой по формуле:

n'  = n L / L'						(5)

- Входные элементы, усиливающие неравномерность воздушного потока (прямоугольные колено, коробка, диффузор и т.п.) рекомендуется размещать от вентилятора на расстоянии, превышающем указанные в п. 1.

Примечание. Потери в прямоугольной входной коробке, поворачивающей поток воздуха на 90оС, не могут значительно превышать потери в прямоугольном колене.

- Хорошо изготовленные и смонтированные гибкие вставки практически не влияют на характеристики вентустановок, но при несносности их с входом в вентилятор, при провисании материала и уменьшении проходного сечения гибкие вставки являются источником существенных потерь.

Пример 1.  Задано определить оптимальные геометрические характеристики и гидравлические потери пирамидального диффузора за радиальным вентилятором с лопатками, загнутыми вперед. Относительная длина диффузора  = l / Dg = 1,5.

Решение. По рис.3б находим, что длине  = 1,5 соответствует оптимальная степень расширения n=1,9. Коэффициент сопротивления в таком диффузоре согласно табл. 3 составит на оптимальном режиме 0,3, на левой границе рабочей области 0,5, на правой границе 0,31.

Пример 2. Требуется по заданной характеристике полного давления радиального вентилятора с лопатками, загнутыми назад, построить характеристики вентустановки (рис.1).

Перед входом в вентилятор размещен плавный отвод, за вентилятором следует диффузор, отвод, короб.

Решение. Согласно табл. 2 коэффициенты ( и относительное снижение КПД установки с плавным отводом R=1,5D0 на входе для трех характерных режимов составят: (=0,4; 0,45 и 0,36;а =0,01; 0,01 и 0,02.

За вентилятором размещен диффузор ( = 1,5, n = 2), отвод (R = Dg) и короб  = H/ Dg = 2. Для выходного элемента по п. 4в коэффициенты ( для трех характерных режимов работы вентилятора составят: при L1 коэффициент ( = 2, при Lopt и L2, ( = 0,7. Используя эти значения, рассчитываем по формуле 4 относительное снижение КПД установки под влиянием элементов выхода.

Полное давление вентиляторной установки  на характерных режимах определяется по формуле (1) как разность полного давления вентилятора и суммарных потерь давления во входных и выходных элементах установки.

Относительное снижение КПД установки в каждой из трех точек суммируется для элементов входа и выхода, а КПД рассчитывается по формуле (3). По полученным  трем точкам строится кривая КПД вентустановки.

Рис. 1. Аэродинамические характеристики вентилятора и вентиляторной установки: 1- кривая полного давления вентилятора; 2- кривая полного давления вентиляторной установки;

3- характеристика сети; 4- рабочая точка вентиляторной установки; 5- рабочая точка вентилятора (без учета потерь давления в фасонных присоединительных элементах сети);

6- кривая КПД вентилятора; 7- кривая КПД вентиляторной установки; 8- значение КПД вентилятора, соответствующее рабочей точке 5; 9- значение КПД вентиляторной установки, соответствующее рабочей точке

Рис. 2. Составной присоединительный элемент вентиляторной установки: Av, A – площади поперечного сечения диффузора, м2; l – длина диффузора, м; H - высота воздуховода, м;

Dg - гидравлический диаметр выходного сечения вентилятора Dg=4Av/Ф, где Ф- периметр выходного сечения вентилятора, м.

Рис. 3. Геометрические характеристики оптимальных пирамидальных диффузоров за радиальными вентиляторами: а - размеры диффузоров; б - график оптимальных относительных размеров диффузоров  и nopt=A/Av за вентиляторами с лопатками загнутыми вперед; в- то же, но с лопатками загнутыми назад; Av, A- площадь поперечного сечения диффузора, м2; l- длина диффузора, м; Ф- периметр выходного сечения вентилятора, м.

Рис. 4. Геометрические характеристики оптимальных, плоских несимметричных диффузоров за радиальными вентиляторами: а - размеры диффузоров; б - график оптимальных относительных размеров диффузоров  и nopt = A/Av за вентиляторами с лопатками загнутыми вперед; в- то же, но с лопатками загнутыми назад; Av, A - площадь поперечного сечения диффузора, м2; l- длина диффузора, м; Ф- периметр выходного сечения вентилятора, м.

Таблица 1

Значение коэффициентов сопротивления ( и относительного снижения КПД  установок радиальных вентиляторов с лопатками, загнутыми вперед

| Схемы элементов входа |  | (/ | Режим работы вентилятора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L1 | Lорт | L2 |
| Схема 1 | R=1-1,5D0 | ( | 0,4 0,05 | 0,4 0,05 | 0,35 0,1 |
| Схема 2 | ( | ( | 2 0,3 | 2 0,3 | 2 0,4 |
| Схема 3 = 1 / D0 n = (D0 / D1)2 | = 1,5 n = 0,4 - 0,7 | ( | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Схема 4 | n = 1,5 = 0,5 n = 2 | ( ( | 0 0,04 0,5 0,08 | 0,2 0,08 0,8 0,20 | 0,2 0,12 0,7 0,41 |
| = 1 / D0 n = (D0 / D1)2 | n = 1,5 = 0,8 n = 2 | ( ( | 0,1 0 0,3 0,06 | 0,15 0,03 0,3 0,06 | 0,1 0,06 0,2 0,11 |
|  | n = 1,5 = 1,5 n = 2 | ( ( | 0,2 0,05 0,4 0,07 | 0,2 0,06 0,5 0,14 | 0,15 0,09 0,4 0,22 |

Таблица 2

Значение коэффициентов сопротивления ( и относительного снижения КПД  установок радиальных вентиляторов с лопатками, загнутыми назад

| Схемы элементов входа |  | (/ | Режим работы вентилятора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L1 | Lорт | L2 |
| Схема 1 | R=1-1,5D0 | ( | 0,4 0,01 | 0,4 0,02 | 0,36 0,02 |
| Схема 2 | ( | ( | 1 0,08 | 1 0,08 | 1 0,20 |
| Схема 3 = 1 / D0 n = (D0 / D1)2 | = 1 n = 0,7 = 1,2 n = 0,5 = 1,4 n = 0,4 | ( ( ( | 0,7 0,07 0,8 0,02 0,5 0,03 | 0,3 0,07 0,4 0,06 0,5 0,05 | 0,2 0,05 0,3 0,06 0,1 0,02 |
| Схема 4 | n = 1,5 = 0,8 n = 2 | ( ( | 0,5 0,03 0,5 0,02 | 0,5 0,06 0,8 0,10 | 0,3 0,08 0,8 0,21 |
| = 1 / D0 n = (D0 / D1)2 | n = 1,5 = 1,4 n = 2 | ( ( | 0,2 0,01 0,2 0,02 | 0,3 0,04 0,3 0,04 | 0,3 0,07 0,7 0,08 |

Таблица 3

Значение коэффициентов сопротивления ( установок радиальных вентиляторов с пирамидальными диффузорами на выходе (рис. 3а)

| Вентилятор | Характеристика | Режим работы вентилятора |
| --- | --- | --- |
|  | диффузора | L1 | Lopt | L2 |
| Лопатки загнуты вперед | n = 1,5 = 1 2 | 0,4 0,75 | 0,2 0,4 | 0,2 0,5 |
|  | n = 1,5 = 1,5 2 2,5 | 0,3 0,55 0,8 | 0,1 0,35 0,5 | 0,15 0,35 0,55 |
|  | n = 2 = 2,5 2,5 3 | 0,35 0,4 0,55 | 0,1 0,3 0,3 | 0,1 0,3 0,45 |
| Лопатки загнуты назад | n = 1,5 = 1 2 2,5 | 1,1 1,25 1,5 | 0,25 0,2 0,6 | 0,1 0,15 0,4 |
|  | n = 1,5 = 1,5 2 2,5 | 1,1 1,25 1,5 | 0,15 0,2 0,45 | 0,15 0,15 0,2 |

Таблица 4

Значение коэффициентов сопротивления ( установок радиальных вентиляторов с плоскими диффузорами на выходе (рис.4а)

| Вентилятор | Характеристика | Режим работы вентилятора |
| --- | --- | --- |
|  | диффузора | L1 | Lopt | L2 |
| Лопатки загнуты вперед | n = 1,2 =1 1,5 1,8 | 0,2 0,3 0,45 | 0,1 0,2 0,5 | 0,1 0,35 0,6 |
|  | n = 1,2 =1,5 1,5 1,8 2 | 0,1 0,2 0,22 0,25 | 0,05 0,1 0,2 0,35 | 0,1 0,2 0,35 0,55 |
|  | n = 1,5 =2,5 2 2,5 | 0,1 0,15 0,3 | 0,1 0,15 0,4 | 0,1 0,35 0,6 |
| Лопатки загнуты назад | n = 1,2 =1 1,5 1,8 | 1 1 1,2 | 0,05 0,15 0,45 | 0,1 0,2 0,6 |
|  | n = 1,2 =1,5 1,5 1,8 2 | 1 1 1,2 1,2 | 0,05 0,2 0,3 0,4 | 0,15 0,2 0,35 0,45 |
|  | n = 1,5 =2,5 2 2,5 | 1 1,2 1,2 | 0,15 0,15 0,4 | 0,1 0,25 0,45 |

Таблица 5

### Значение коэффициентов сопротивления (  установок с радиальными вентиляторами

| Схема | Характеристика выхода | Лопатки вентилятора | Режим работы вентилятора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L1 | Lорт | L2 |
| Схема 5 | R = Dou | вперед ( назад ( | 0,2 0,6 | 0,3 0,2 | 0,3 0,3 |
| Схема 6 | Диффузор n = 2, ( = 14(, отвод R = Dou | вперед ( назад ( | 0,4 0,2 | 0,2 0,2 | 0,2 0,2 |
| Схема 7 | ( | вперед ( назад ( | 0,2 0,1 | 0,2 0,1 | 0,2 0,1 |